PM-PA/PM-PAC

Elektronik Güç Analizörü

| - GİRİŞ Güç Analizörü, şebekedeki elektrik parametrelerinin kontrolü, ölçümü ve izlenimi için idealdir. 4 adet LED göstergesi olup bütün ışık koşulları altında parametreler ve değerler kolayca okunabilir. 123 parametre gösteren cihaz, üç, iki ve tek fazlı sistemi için uygulanabilir. Beslenme ve ölçüm bağlantıları uçlar ile taşınabilir. Cihazda 3 adet 5A dahili sekonder akım trafoları vardır. - CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI Tüm bağlantılar şemaya (Şekil 1) göre yapılmalıdır. Cihaza ilk defa enerji verildiğinde ilk üç diplay de faz – nötr arası gerilim bilgileri, toplam ekranında da bu üç fazın ortalamasını gösterecektir.. Doğru gerilim değerlerinin okunabilmesi için gerilim trafosunun primer ve sekonder gerilim değerleri doğru girilmiş olmalıdır. Akım değerlerinin doğru okunabilmesi için akım trafosu dönüştürme oranının doğru girilmesi gerekmektedir. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra cihaz doğru değerleri gösterecektir. L1, L2, L3 noktaları 3 faz bağlantısını N noktası nötr bağlantısını göstermektedir. Ana akım trafolarının sırası ile I11 - I12, I21-I22 ve I31-I32 girişlerine bağlanmalıdır. k ve l uçları bu terminallere ayrı ayrı bağlanmalıdır. Doğru cos fi, güç ve harmonik değerlerinin okunabilmesi için akım ve gerilim bağlantıları eşleşmelidir. Örneğin L1 terminaline bağlanan fazın akımı I1 terminaline bağlanmalıdır. 2.1. Ölçülen Parametreler Parametre; Toplam; L1; L2; L3. VLN; ●; ●; ●; ●. VLL; ●; ●; ●; ●. I; ●; ●; ●; ●. FRQ(Hz); ●. PF; ●; ●; ●; ●. KW; ●; ●; ●; ●. KVar; ●; ●; ●; ●. KVA; ●; ●; ●; ●. KWH; ●. KVarH IND; ●. KVarH CAP; ●. KVAH; ●. VTHD; ●; ●; ●. V3 ÷ V13; ●; ●; ●. ITHD; ●; ●; ●. I3 ÷ I13; ●; ●; ●. PM-PA aşağıdaki 123 parametrelerini ölçer ve gösterir:  Gerilimler (L1-N; L2-N; L3-N; L1-L2; L2-L3; L1-L3; ortalama. L-N; ortalama. L-L)  Akımlar (L1; L2; L3; toplam) Aktif Güç (L1; L2; L3; toplam) Reaktif Güç (L1; L2; L3; toplam) Gerçek Güç (L1; L2; L3; toplam) * Yukarıdaki parametrelerin minimum ve maksimum değerleri Güç faktörü (L1; L2; L3; total) Gerilim harmonikleri (THD; L1, L2, L3 ün onüçüncü tekli harmoniye kadar) Akım Harmonikleri (THD; L2, L3 ün onüçüncü tekli harmoniye kadar) Aktif enerji sayaçları İndüktif enerji sayaçları Kapasitif enerji sayaçları Gerçek enerji sayaçları Frekans Parametre Menüsünden Çıkış : - Parametresi seçilir ve Set butonuna basılır. Fonksiyon yok (Röle OFF konumunda). Faz-Nötr arası gerilimlerin ortalaması yüksek. Faz-Nötr arası gerilimlerden herhangi biri yüksek. Faz-Nötr arası gerilimlerin ortalaması düşük. Faz-Nötr arası gerilimlerden herhangi biri düşük. Faz-Faz arası gerilimlerin ortalaması yüksek. Faz-Faz arası gerilimlerden herhangi biri yüksek. Faz-Faz arası gerilimlerin ortalaması düşük. Faz-Faz arası gerilimlerden herhangi biri düşük. Toplam akım yüksek. Bazı hatların akımı yüksek. Toplam akım düşük. Bazı hatların akımı düşük. Toplam aktif güç yüksek. Bazı hatların aktif gücü yüksek. Toplam aktif güç düşük. Bazı hatların aktif gücü düşük. Toplam reaktif güç yüksek. Bazı hatların reaktif gücü yüksek. Toplam reaktif güç düşük. Bazı hatların reaktif gücü düşük. Toplam görünür güç yüksek. Bazı hatların görünür gücü yüksek. Toplam görünür güç düşük. Bazı hatların görünür gücü düşük. Örnek 1. Toplam Aktif Güç W : Röle 1→Off konumunda Toplam Aktif Güç 50000 W : Röle 2 →On konumunda Örnek 2. Toplam Aktif Güç 35000 W : Röle 1 → On konumunda Toplam Aktif Güç 35000 W : Röle 2 →Off konumunda Örnek 3. Her Hattın Aktif Gücü 20000 W : Röle 2 →Off konumunda Bazı Hatların Aktif Gücü 20000W : Röle 2 →On konumunda Örnek 4. ve parametreleri görülmez. Röle 1 sürekli Off konumundadır. | 3. UYGULAMALAR VEYA KULLANIM PM-PA maliyet etkinliği olan bir cihaz olup fabrikanın enerji kontrolünü arttırır.  Fabrika enerji kontrolü Şebeke problemleri izleme ve ortaya çıkarma 4. ÖN PANEL TANIMI Grup I Parametreleri Grup II Parametreleri Yukarı buton Grup Seçme Buton Aşağı buton 5. PM-PA’nın PARAMETRE MENÜSÜ Parametre menüsüne giriş ; Set butonuna 3 saniye boyunca basılı tutarak gerçekleştirilir. - L3 Ekranı – Parametre İsmi - Toplam Ekranı – Parametre Değeri Görünen Parametreler : Akım çevirme oranı (Oran:12000). 1. Rölenin fonksiyon tipi. 1. Rölenin limit değeri (Threshould). 1. Rölenin anahtarlamasının zaman gecikmesi (Oran:1180 saniye). 2. Rölenin fonksiyon tipi. 2. Rölenin limit değeri (Threshould). 2.Rölenin anahtarlamasının zaman gecikmesi (Oran:1180 saniye). Cihazın adresi (Oran:1247). Seri iletim hattının boud oranı (hızı) (9600 veya 4800 bps). Seri iletim hattının data bitleri (8 veya 9 bit). Parametre menüsünden çıkış sembolü. Not: , ve parametreleri MODBUS iletişim portunu destekleyen cihazlarda mevcuttur. Parametreleri Kaydırma ve Değerlerini Değiştirme: - Parametreleri Kaydırma Modu : Bütün LED’ler yanar ve Up/Down butonları ile parametreler kaydırılır. - Değerleri Değiştirme Modu : Bütün LED’ler yanmaz ve Up/Down butonları ile değerler değiştirilir. Set butonu ile yukarıdaki modlardan birinin seçimi sağlanır. 5.1. GÖRÜNTÜ PARAMETRELERİ Grup I Parametreleri - dokuz tek led den biri seçilmiş olan parmetreyi gösterir. Grup II Parametreleri- altı tek led den biri seçilmiş olan parametreyi gösterir. Grup Seçme Butonu – Kullanılan parametreyi değistirmek için basılı tutulur parametreler grubundan yeni seçilmiş bütün tek led ler kısa bir süre yanıp söner. Yukarı ve Aşağı buton – Kullanılan parametreyi görmek için herhangi birine basılır. Akım veya Gerilim Harmonikleri Görünüşü 1. Grup I Parametrelerinden V(gerilim) harmonikleri veya I (akım) harmonikleri seç. 2. Seçilmiş Grup I parametrelerini Grup II parametlerine değistir. 3. Yukarı veya aşağı butonlarını kullanarak bütün harmonikleri görüntüle. Minimum ve Maksimum Değerleri Görüntüleme 1. Görüntülenmek istenen parametreyi seç. 2. Grup Seçme butonuna bas ve basılı tut. 3. Maksimum parametre değerlerini göstermek için yukarı butonuna bas. 4. Minimum parametre değerlerini göstermek için aşağı butonuna bas. Minimum ve Maksimum Değerleri Tekrar Ayarlama 1. Tekrar ayarlanmak istenen parametreyi seç. 2. Grup Seçme butonuna bas ve basılı tut. 3. Yukarı ve aşağı butonlarına aynı anda bas. Akım Çevirme Oranı 1. Grup Seçme butonuna bas ve 5saniye tut. 2. Akım çevirme oranını yukarı ve aşağı butonunu kullanarak ayarla. Not: Akım çevirme oranı xxx/1. Örnek: Eğer akım çevirme oranı 75/5 ise girilecek değer 15 tir. 6. Güç Analizörü PM-PA MODBUS İLETİŞİMİ Güç analizörü PM-PA ‘nın iletişim portu ; - Eş zamanlı olmayan 2 adet RS485 iletim hattı (EIA/TIA-485 Standardı) - Modbus Protokolü – RTU (Remote Terminal Unit) Mode gerekmektedir. RTU moddaki her bayt formatı şu şekildedir ; Kodlama Sistemi: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F Mesajın her 8 bitlik alanında iki hexadecimal karakter Her bayttaki bitler:1 başlama biti 8 data biti, öncelikli olarak en düşük anlamlı bit yollanır.1 bitirme biti (dtb=8); 2 bitirme biti (dtb=9) Hata kontrol alanı: Cyclical Redundancy Check (CRC) Cihaz ; 2 eş zamanlı olmayan seri iletim hızına ( 4800 bps ve 9600 bps) sahiptir. Her mesaj aşağıda belirtilen yapıda sürekli bir akışla iletilmelidir. Cihaz Adresi 1 bayt; Fonksiyonun kodu 1 bayt; Data n bayt; CRC 2 bayt. Tanımlanabilir cihaz adres aralığı 1 ile 247 arasındadır. Broadcast mesajları desteklenmemektedir. Cihaz adresi ve CRC de dahil olmak üzere mesaj uzunluğu en fazla 64 bayt olmalıdır. Desteklenen MODBUS fonksiyonları: 03 (0x03) Dahili register okuma fonksiyonu 06 (0x06) Tek register’a yazma fonksiyonu 08 (0x08) Diagnostics (Loopback Mesajı) 16 (0x10) Çoklu register yazma fonksiyonu 17 (0x11) Cihaz ID sorgulama fonksiyonu 17 kodlu fonksiyon sorgusunun cevabı ; PM-PA_Vx_MBy ’dir.x firmware versiyonunu, y ‘de Modbus tablo versiyonunu gösterir. Desteklenen hata MODBUS kodları; 01 İLLEGAL FONKSİYON 02 İLLEGAL DATA ADRESİ 03 İLLEGAL DATA DEĞERİ |
| --- | --- |

6.1.  GÜÇ ANALİZÖRÜ PM-PA MODBUS TABLOSU VER.1

| Register Adresi | Register Tanımı | Data Formatı | Erişim Tipi (O:okuma Y:yazma) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Röle durumları | Word | O | 0 – İki rölede OFF durumunda 1 – REL1-ON; REL2-OFF durumlarında 2 – REL1-OFF; REL2-ON durumlarında 3 – İki rölede ON durumunda |
| 2 | Switch ON Röle n | Word | Y | 1 - Switch ON REL1 2 - Switch ON REL2 |
| 3 | Switch OFF Röle n | Word | Y | 1 - Switch OFF REL1 2 - Switch OFF REL2 |
| 4 | Sayaçları sıfırlama | Word | Y | Herhangi bir değer yazıldığında bütün sayaçlar sıfırlanır |
| 5 | Min. Max. Değerlerini Resetleme | Word | Y | Yazma: 0 – Bütün Min. ve Max. Değerlerini resetler 1 – Min. ve Max. Faz gerilimlerini resetler 2 – Min. ve Max. Hat gerilimlerini resetler 3 – Min. ve Max. Akımları resetler 4 – Min. ve Max. Aktif güçleri resetler 5 – Min. ve Max. Reaktif güçleri resetler 6 – Min. ve Max. Görünür güçleri resetler |
| 6 | Akım Çevirme Oranı [ctr] | Word | O / Y | 1÷2000 Akım Çevirme Oranı |
| 7 | 1. Rölenin Fonksiyonu [F.r1] | Word | O / Y | 24 – Fonksiyon yok Binary değer haritası: 00000000000pppht t: 1 – toplam ; 0 – herhangi bir hat h: 1 – Yüksek Limit; 0 – Düşük Limit parametre indeksi ppp: 000 – Görünür Güç 001 – Reaktif Güç 010 – Aktif Güç 011 – Akım 100 – Hat Gerilimi 101 – Faz Gerilimi |
| 8 | 2. Rölenin Fonksiyonu [F.r2] | Word | O / Y | (1.Rölenin fonksiyonuyla aynı) |
| 9 | 1. Rölenin Zaman Gecikmesi [t.d1] | Word | O / Y | 1.Rölenin1÷180 saniye anahtarlamalı On/Off gecikme zamanı |
| 10 | 2. Rölenin Zaman Gecikmesi [t.d2] | Word | O / Y | 2.Rölenin 1÷180 saniye anahtarlamalı On/Off gecikme zamanı |
| 11 | Cihaz Adresi [SL.A] | Word | O / Y | 1÷247 Cihazın Modbus Adresi |
| 12 | Baud Hızı [bdr] | Word | O / Y | 1 – 9600 bps; 0 – 4800 bps |
| 13 | Data Bitleri [dtb] | Word | O / Y | 1 – 9 bits; 0 – 8 bits |
| 44 | 1. Rölenin Limiti [L.r1] | LongInt | O / Y | 1.Röle fonksiyonunun limiti |
| 46 | Limit of Relay 2 [L.r2] | LongInt | O / Y | 2.Röle fonksiyonunun limiti |
| 48 | Frekans | Float | O | 1. hattın frekansı |
| 50 | ULN1 | Float | O | 1.hattın faz gerilimi |
| 52 | ULN2 | Float | O | 2.hattın faz gerilimi |
| 54 | ULN3 | Float | O | 3.hattın faz gerilimi |
| 56 | ULNort | Float | O | Faz gerilimlerinin ortalaması |
| 58 | ULL1 | Float | O | 1 ve 2. hat arası gerilim |
| 60 | ULL2 | Float | O | 2 ve 3. hat arası gerilim |
| 62 | ULL3 | Float | O | 3 ve 1. hat arası gerilim |
| 64 | ULLort | Float | O | Hat gerilimlerinin ortalaması |
| 66 | I1 | Float | O | 1. hat akımı |
| 68 | I2 | Float | O | 2. hat akımı |
| 70 | I3 | Float | O | 3. hat akımı |
| 72 | I-toplam | Float | O | Toplam akım |
| 74 | P1 | Float | O | 1. hattın aktif gücü |
| 76 | P2 | Float | O | 2. hattın aktif gücü |
| 78 | P3 | Float | O | 3. hattın aktif gücü |
| 80 | P-toplam | Float | O | Toplam aktif güç |
| 82 | Q1 | Float | O | 1. hattın reaktif gücü |
| 84 | Q2 | Float | O | 2. hattın reaktif gücü |
| 86 | Q3 | Float | O | 3. hattın reaktif gücü |
| 88 | Q-toplam | Float | O | Toplam reaktif güç |
| 90 | S1 | Float | O | 1. hattın görünür gücü |
| 92 | S2 | Float | O | 2. hattın görünür gücü |
| 94 | S3 | Float | O | 3. hattın görünür gücü |
| 96 | S-toplam | Float | O | Toplam görünür güç |
| 98 | PF1 | Float | O | 1. hattın güç faktörü |
| 100 | PF2 | Float | O | 2. hattın güç faktörü |
| 102 | PF3 | Float | O | 3. hattın güç faktörü |
| 104 | PF-toplam | Float | O | Toplam güç faktörü |
| 106 | Aktif Enerji | LongWord | O | Aktif enerji sayacı |
| 108 | İndüktif Enerji | LongWord | O | İndüktif enerji sayacı |
| 110 | Kapasitif Enerji | LongWord | O | Kapasitif enerji sayacı |
| 112 | Görünür Enerji | LongWord | O | Görünür enerji sayacı |
| 114 | L1:VTHD | Float | O | 1. hat faz gerilimindeki THD |
| 116 | L2:VTHD | Float | R | 2. hat faz gerilimindeki THD |
| 118 | L3:VTHD | Float | R | 3. hat faz gerilimindeki THD |
| 120 | L1:ITHD | Float | R | 1. hattın akımındaki THD |
| 122 | L2:ITHD | Float | R | 2. hattın akımındaki THD |
| 124 | L3:ITHD | Float | R | 3. hattın akımındaki THD |
| 126 | L1:V3 | Float | R | 1. hat faz geriliminin 3. harmoniği |
| 128 | L2:V3 | Float | R | 2. hat faz geriliminin 3. harmoniği |
| 130 | L3:V3 | Float | R | 3. hat faz geriliminin 3. harmoniği |
| 132 | L1:I3 | Float | R | 1. hat akımının 3. harmoniği |
| 134 | L2:I3 | Float | R | 2. hat akımının 3. harmoniği |
| 136 | L3:I3 | Float | R | 3. hat akımının 3. harmoniği |
| 138 | L1:V5 | Float | R | 1. hat faz geriliminin 5. harmoniği |
| 140 | L2:V5 | Float | R | 2. hat faz geriliminin 5. harmoniği |
| 142 | L3:V5 | Float | R | 3. hat faz geriliminin 5. harmoniği |
| 144 | L1:I5 | Float | R | 1. hattın akımının 5. harmoniği |
| 146 | L2:I5 | Float | R | 2. hattın akımının 5. harmoniği |
| 148 | L3:I5 | Float | R | 3. hattın akımının 5. harmoniği |
| 150 | L1:V7 | Float | R | 1. hat faz geriliminin 7. harmoniği |
| 152 | L2:V7 | Float | R | 2. hat faz geriliminin 7. harmoniği |
| 154 | L3:V7 | Float | R | 3. hat faz geriliminin 7. harmoniği |
| 156 | L1:I7 | Float | R | 1. hat akımının 7. harmoniği |
| 158 | L2:I7 | Float | R | 2. hat akımının 7. harmoniği |
| 160 | L3:I7 | Float | R | 3. hat akımının 7. harmoniği |
| 162 | L1:V9 | Float | R | 1. hat faz geriliminin 9. harmoniği |
| 164 | L2:V9 | Float | R | 2. hat faz geriliminin 9. harmoniği |
| 166 | L3:V9 | Float | R | 3. hat faz geriliminin 9. harmoniği |
| 168 | L1:I9 | Float | R | 1. hat akımının 9. harmoniği |
| 170 | L2:I9 | Float | R | 2. hat akımının 9. harmoniği |
| 172 | L3:I9 | Float | R | 3. hat akımının 9. harmoniği |
| 174 | L1:V11 | Float | R | 1. hat faz geriliminin 11. harmoniği |
| 176 | L2:V11 | Float | R | 2. hat faz geriliminin 11.harmoniği |
| 178 | L3:V11 | Float | R | 3. hat faz geriliminin 11. harmoniği |
| 180 | L1:I11 | Float | R | 1. hat akımının 11. harmoniği |
| 182 | L2:I11 | Float | R | 2. hat akımının 11. harmoniği |
| 184 | L3:I11 | Float | R | 3. hat akımının 11. harmoniği |
| 186 | L1:V13 | Float | R | 1. hat faz geriliminin 13. harmoniği |
| 188 | L2:V13 | Float | R | 2. hat faz geriliminin 13. harmoniği |
| 190 | L3:V13 | Float | O | 3. hat faz geriliminin 13. harmoniği |
| 192 | L1:I13 | Float | O | 1. hat akımının 13. harmoniği |
| 194 | L2:I13 | Float | O | 2. hat akımının 13. harmoniği |
| 196 | L3:I13 | Float | O | 3. hat akımının 13. harmoniği |
| 198 | minULN1 | Float | O | 1. hattın minimum faz gerilimini |
| 200 | minULN2 | Float | O | 2. hattın minimum faz gerilimini |
| 202 | minULN3 | Float | O | 3. hattın minimum faz gerilimini |
| 204 | minULNort | Float | O | Hat gerilimlerinin minimum ortalaması |
| 206 | minULL1 | Float | O | 1. ve 2. hat arası gerilimin minimumu |
| 208 | minULL2 | Float | O | 2. ve 3. hat arası gerilimin minimumu |
| 210 | minULL3 | Float | O | 3. ve 1. hat arası gerilimin minimumu |
| 212 | minULLort | Float | O | Hat gerilimlerinin ortalamalarının min.’ u |
| 214 | minI1 | Float | O | 1. hattın minimum akımı |
| 216 | minI2 | Float | O | 2. hattın minimum akımı |
| 218 | minI3 | Float | O | 3. hattın minimum akımı |
| 220 | minI-toplam | Float | O | Minimum toplam akım |
| 222 | minP1 | Float | O | 1. hattın minimum aktif gücü |
| 224 | minP2 | Float | O | 2. hattın minimum aktif gücü |
| 226 | minP3 | Float | O | 3. hattın minimum aktif gücü |
| 228 | minP-toplam | Float | O | Toplam aktif gücün minimumu |
| 230 | minQ1 | Float | O | 1. hattın minimum reaktif gücü |
| 232 | minQ2 | Float | O | 2. hattın minimum reaktif gücü |
| 234 | minQ3 | Float | O | 3. hattın minimum reaktif gücü |
| 236 | minQ-toplam | Float | O | Toplam reaktif gücün minimumu |
| 238 | minS1 | Float | O | 1. hattın minimum görünür gücü |
| 240 | minS2 | Float | O | 2. hattın minimum görünür gücü |
| 242 | minS3 | Float | O | 3. hattın minimum görünür gücü |
| 244 | minS-toplam | Float | O | Toplam görünür gücün minimumu |
| 246 | maxULN1 | Float | O | 1. hattın faz geriliminin maksimumu |
| 248 | maxULN2 | Float | O | 2. hattın faz geriliminin maksimumu |
| 250 | maxULN3 | Float | O | 3. hattın faz geriliminin maksimumu |
| 252 | maxULNort | Float | O | Faz gerilimlerinin ortalamalarının max.’u |
| 254 | maxULL1 | Float | O | 1. ve 2. hat arası gerilimin maksimumu |
| 256 | maxULL2 | Float | O | 2. ve 3. hat arası gerilimin maksimumu |
| 258 | maxULL3 | Float | O | 3. ve 1. hat arası gerilimin maksimumu |
| 260 | maxULLort | Float | O | Hat gerilimlerinin ortalamalarının maksimumu |
| 262 | maxI1 | Float | O | 1. hat akımının maksimumu |
| 264 | maxI2 | Float | O | 2. hat akımının maksimumu |
| 266 | maxI3 | Float | O | 3. hat akımının maksimumu |
| 268 | maxI-toplam | Float | O | Maksimum toplam akım |
| 270 | maxP1 | Float | O | 1. hattın maksimum aktif gücü |
| 272 | maxP2 | Float | O | 2. hattın maksimum aktif gücü |
| 274 | maxP3 | Float | O | 3. hattın maksimum aktif gücü |
| 276 | maxP-toplam | Float | O | Maksimum toplam aktif güç |
| 278 | maxQ1 | Float | O | 1. hattın maksimum reaktif gücü |
| 280 | maxQ2 | Float | O | 2. hattın maksimum reaktif gücü |
| 282 | maxQ3 | Float | O | 3. hattın maksimum reaktif gücü |
| 284 | maxQ-toplam | Float | O | Maksimum toplam reaktif güç |
| 286 | maxS1 | Float | O | 1. hattın maksimum görünür gücü |
| 288 | maxS2 | Float | O | 2. hattın maksimum görünür gücü |
| 290 | maxS3 | Float | O | 3. hattın maksimum görünür gücü |
| 292 | maxS-toplamı | Float | O | Maksimum toplam görünür güç |

| Hata Kontrol Metodu Mesajlar CRC (Cyclical Redundancy Check) metoduna dayanan hata kontrol alanı içerirler. CRC alanı mesajın tamamının içeriğini kontrol eder. Mesajı oluşturan her bir karakter için herhangi bir parity kontrolü yapılmadan uygulanır. CRC alanı 2 bayta sahiptir. 7. BAĞLANTI ŞEMASI Şekil -1 Bağlantı Şeması 8. TEKNİK ÖZELLİKLER Çalışma Gerilimi; 220VAC. Çalışma Aralığı; (0.8-1.2)xUn. Çalışma Frekansı; 50/60 Hz. Gösterge; 9mm kırmızı 7 segmentli LED, 3 dijitli 3 sıra ve 6 dijitli enerji ve toplam gösterge. Voltmetre Girdileri; VL1, VL2, VL3, N: 220V~ faz-nötr, 400V~ faz-faz arası, 50-60Hz.. Örnekleme oranı; Periyot başına 64 örnek. Ampermetrik Girdileri; AL1, AL2, AL3, COM. 3 adet / 5A dış seconder akım trafosu gerekli. Aşırı Yük Girişi; max 7 A~ saniyede 20A. Gösterge Sayısı; 4 gösterge seçilmiş parametreleri gösterir. Ölçmeler; Onüçüncü harmonik (50Hz) ve dokuzuncu harmoniye (60Hz) kadar T.R.M.S. (doğru effektif değer). Hassasiyet; Akım ve gerilim okumada %1; güç için %2. Yaklaşık Nem Değer Aralığı (R.H.); %20 den %80 e, yoğunlaşma hariç. Uygun Bağlantı; Tek fazlı veya 3 fazlı sistemler. Bağlantı Şekli; Panoya montaj. Koruma Sınıfı; IP 20. Plastik Materyal; V0 yanmaz. Çalışma Sıcaklığı; -25oC … +65oC. Ağırlık; 500 gr. İNTER ELEKTRİK –ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Namık Kemal Mh. Adile Naşit Blv. 139. Sok. No:4 Esenyurt – İSTANBUL Tel: 0 212 699 77 99 Faks: 0 212 620 95 69 Web: www.intertime.com.tr E-Posta : inter@intertime.com.tr | 9. DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulması gerekir; - Cihaz bağlanırken bütün enerjiyi kesiniz. - Cihaz şebekeye bağlıyken ön paneli çıkartmayınız. - Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. - Bağlantı şemasına göre bağlantıları kontrol ediniz. - Arızalı cihazlar sadece yetkili bayii veya üretici tarafından tamir edilmelidir. Bu şartlara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu şartların dikkate alınmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan üretici firma veya yetkili satıcı sorumlu değildir. 10. MEKANİK BOYUTLAR |
| --- | --- |